정    압    기

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

( G O V E R N O R )

정압기 (GOVERNOR) 제원

가)압력 조정기(REGULATOR)

(1)종 류 : 2“-AFV REGULATOR

(2)개 요 : * 입구압력범위 : 0 - 990 kPa (0 - 9.9 Kgf/Cm2)

* 출구압력범위 : 1.2 - 42.0 kPa (120 - 4,200 mmH2O)

* 용 량 범 위  : 50 - 10,162 Nm3/h

* 제 어 방 식  : 1203 pilot

(3)선택사양: * REG' SPRING NO. : 70017P078

입구압력	196.14	245.18	294.21	392.28	490.35	833.59	kPa
	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	8.5	kgf/cm2
출구압력	39.23	39.23	39.23	39.23	39.23	39.23	kPa
	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	mmH2O
최대용량	3,073	3,580	4,086	5,099	6,111	9,149	Nm3/h

(설정압력범위: 14.0 - 42.0 kPa/ 1,400 - 4,200 mmH2O)

나)이상압력 상승 방지조치

(1)종 류 : OPSO (OVER PRESSURE SHUT OFF)

(2)개 요 : * 설정압력범위 : 1.5 - 140.0 kPa (0.015 - 1.4 Kgf/Cm2)

*SPRING NO:70017P079(설정압력범위):35.0 - 56.0kPa(3,500-5,600mmH2O)

다) 안전밸브 (SAFETY RELIEF VALVE)

(1)종 류 : J48KH RELIEF VALVE

(2)개 요 : *설정압력범위 : 7.0 - 76 kPa (700 - 7,600 mmH2O)

*SPRING NO:J4806~78 (설정압력범위):34.0-76.0kPa(3,400-7,600mmH2O)

라) SETTING PRESSURE

(1) WORKER REGULATOR 설정압력          : 40.0 kPa (4,000 mmH2O)

(2) MONITOR REGULATOR 설정압력         : 38.0 kPa (3,800 mmH2O)

(3) WORKER 이상압력상승 방지장치 설정압력 : 48.0 kPa (4,800 mmH2O)

(4) MONITOR이상압력상승 방지장치 설정압력 : 56.0 kPa (5,600 mmH2O)

(5) 이상압력 통보장치 설정압력   :28.0 - 44.0 kPa(2,800-4,400 mmH2O)

(6) SAFETY RELIEF VALVE 설정압력         : 52.00 kPa (5,200 mmH2O)

마) 주요 부속 설비

(1)입.출구 차단밸브의 종류 : BALL VALVE

(2)이상압력 상승방지 조치  : OPSO

(3)이상압력 통보장치       : PRESSURE SWITCH

(4)압력 기록 장치          : PRESSURE RECORDER (2PEN)

(5)불순물 제거 장치        : GAS FILTER

(6)가스누설 검지장치       : GAS DETECTOR(공업용)

(7)통  풍  장  치          : 자연급배기식

(8)안  전  밸  브          : SAFETY RELIEF VALVE(J48KH)

(9)전  기  설  비          : 방폭구조

도시가스압력조정기

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

압력조정기 제원

가)압력 조정기(REGULATOR)

(1)종 류 : 2“-1843 REGULATOR

(2)개 요 : * 입구압력범위 : 2.94 - 970.89 kPa (0.03-9.9 kgf/cm2)

* 출구압력범위 : 0.88 - 14.71 kPa (90-1,500 mmH2O)

* 용 량 범 위  : 14 - 300 m3/h

* 제 어 방 식  : 직 동 식

(3)선택사양: * REG' SPRING NO. : 71424P019

입구압력	19.61	39.23	245.18	392.28	490.35	833.59	kPa
	0.2	0.4	2.5	4.0	5.0	8.5	kgf/cm2
출구압력	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	kPa
	230	230	230	230	230	230	mmH2O
최대용량	240	300	300	300	300	198	Nm3/h

(설정압력범위: 2.06 - 3.43 kPa/ 210-350 mmH2O)

나)이상압력 상승 방지조치

(1)종 류 : OPSO (OVER PRESSURE SHUT OFF) 내장형

(2)개 요 : * 설정압력범위 : 1.47 - 137.30 kPa (0.015-1.4 kgf/cm2)

*SPRING NO:70017P075(설정압력범위):3.43-6.96kPa(350-710 mmH2O)

다) 안전밸브 (SAFETY RELIEF VALVE)

(1)종 류 : INTERNAL RELIEF (내장형)

(2)개 요 : *설정압력범위 : 2차압력+ (0.78-4.90 kPa) (80-500 mmH2O)

*SPRING NO:70017P074(설정압력범위):+0.78-4.90kPa(80-500mmH2O)

라) SETTING PRESSURE

(1) WORKER REGULATOR 설정압력          : 2.26 kPa (230 mmH2O)

(2) MONITOR REGULATOR 설정압력         : -

(3) WORKER 이상압력상승 방지장치 설정압력 : 4.31 kPa (440 mmH2O)

(4) MONITOR이상압력상승 방지장치 설정압력 : -

(5) 이상압력 통보장치 설정압력              : -

(6) SAFETY RELIEF VALVE 설정압력         : 3.92 kPa (400 mmH2O)

마) 주요 부속 설비

(1)입.출구 차단밸브의 종류 : BALL VALVE

(2)이상압력 상승방지 조치  : OPSO 내장형

(3)이상압력 통보장치       : -

(4)압력 기록 장치          : -

(5)불순물 제거 장치        : GAS FILTER

(6)가스누설 검지장치       : -

(7)통  풍  장  치          : 자연급배기식

(8)안  전  밸  브          : INTERNAL RELIEF (내장형)

(9)전  기  설  비          : 방폭구조